附件：兴文县人民医院空铁新院区电力设备设施维保服务采购项目

比 选 文 件

采购人：兴文县人民医院

2025年12月

比选文件

为保障空铁新院区用电安全、提升医院用电应急能力，空铁新院区拟采购电力设备设施维保服务，特邀请符合本次采购要求的供应商积极参与。

一、项目情况

- 空铁新院区占地面积约94亩，建筑面积98324.04平方米，配置各类电力设备多台，为保障空铁新院区用电安全、保障医疗工作正常进行，需引进专业第三方电力公司为医院提供电力设备设施运行维护服务，服务期三年。

项目名称：兴文县人民医院空铁新院区电力设备设施维保服务采购项目

- 项目编号：XRYB2025-17

项目地点：兴文县人民医院

最高限价：25.8万/年，服务期三年

- 服务内容及要求：1.供电和用电设备设施的运行维护（含医疗设备和消防水泵等的供电电路，不含医疗设备和消防设备）、电器及其配件运行维护和消缺、用电电器和用电设施、设备等的电路消缺及更换、电器预防性试验、发电设备及其电路等。

- 2.供电和用电设备设施及电器运行维护、日常故障处理、运行维护消缺等。

- 3.变压器、发电设备、配电室、配电箱和配电盘等外部区域，地面清洁卫生及日常检查巡查。

- 4.定期对发电机进行试机（至少每周一次，每次不少于10分钟）。停电时，负责发电机发电和送电等工作。

- 5.负责装置配电的停送电操作和电气设备运行的日常倒闸操作。

- 6.负责防雷、防静电、接地装置的维护保养并对不规范之处给予整改。

- 7.负责动力电缆及控制电缆的巡视及检查工作，并确保正常使用。

- 8.其他与电力设施相关的工作。

| 服 务 内 容 及 要 求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 工作内容及特征描述 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压配电室 | KYN28A 进出线计量柜 | 面 | 15 | 每年进行一次预防性试验 |
| 2 | 低压配电室 | GGD进出线无功补偿柜 | 面 | 74 |  |
| 3 | 柴油发电室 | GGD 出线柜 | 面 | 2 |  |
| 4 | 电力变压器 | SCB13干式变压器 2500KVA | 台 | 4 | 每年进行一次预防性试验 |
|  |  | SCB13干式变压器 1000KVA | 台 | 1 |  |
| 5 | 柴油发电机组 | ZCDL-G1760 1600kW | 台 | 2 | 保养维护，调试运行 |
|  |  | 320kW | 台 | 1 |  |
| 6 | 高压电缆 | ZR-YJV22-8.7/15KV 进线 | 条 | 2 | 每年进行一次预防性试验 |
|  |  | ZR-YJV22-8.7/15KV 出线 | 条 | 5 |  |
|  |  | ZR-YJV22-8.7/15KV 提升 | 条 | 5 |  |
| 7 | 高压电缆架空线路 | ZR-YJV22-8.7/15KV\3×500 金山变电站至进线柜一 | 条 | 1 | 9KM |
|  |  | ZR-YJV22-8.7/15KV\3×500 莲花变电站至进线二 | 条 | 1 |  |
| 8 | 各楼栋 | 院区总平、各楼栋、各楼层配电间、配电箱、电缆、电线、照明、开关、空调、消防、设备线路检查、维修等 | 项 | 1 |  |
| 9 | 大型演练 | 停电应急演练 | 次 | 2 | 每年 |
| 10 | 工器具检测 | 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘棒、验电笔、接地线 | 套 | 4 |  |
| 11 | 人员需求 | 1.具有国家规定的电工相关资格证书，年龄50岁以下。 - 2.具有2年以上高、低压电气安装、维护及检修工作经验。 - 3.了解有关电工工作技能和操作规程。 - 4.具有解决复杂电气工程问题的分析能力。 - 5.有良好的安全意识，无重大电力事故记录。 6.无违法犯罪记录 | 位 | ≥2 | 为保障医院正常运行，医院需要专业电工24小时值班。特殊情况增派员。 |
| 12 | 应急处理 | 如发生断电等紧急情况，现场负责人须立即启动应急预案。 |  |  | 确保2小时内，调集至少但不限于≥3名具备相应技能的人员组成抢险组，赶赴现场进行处置，直至事件解决。同时，协调本辖区电力保障部门给予人员和技术支援。 |

采购方式：院内比选，最低评标价法。

- 供应商资格要求及投标资料

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- （1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件（复印件加盖公章）；

（2）具有履约所必须的设备和专业技术能力：具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或自行承诺（格式自拟）；

（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文件，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。供应商必须提供声明函（格式自拟）；

2.信用记录：

（1）企业经营：供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或政府采购严重违法失信行为记录名单或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（供应商需提供相关证明资料，必要时资格审查人员可到相关网站查询核实。）

（2）个体经营：供应商在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询，“行政处罚信息”一年内无处罚信息并不处于“经营异常信息”经营异常状态。（供应商需提供相关证明资料，必要时资格审查人员可到相关网站查询核实。）

3.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。供应商必须提供声明函。

4.本项目不接受联合体投标，不接受分包转包。供应商必须提供声明函。

5.报价单（见附件2）。

6.投标供应商须提供详尽的维保服务方案。

7.特殊资质要求：须具备电力工程施工总承包二级及以上机电工程施工总承包二级及以上资质；且同时具备电力设施承装、承修、承试三级及以上资质；具备合格有效的安全生产许可证；拟派项目负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师证及安全生产考核合格证。

- 8.备注：

- （1）不满足以上“7.供应商特殊资质要求”的不得报名；

- （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标；

- （3）本项目采取资格后审。开标后，评审专家小组将对供应商投标文件内提供的资格证明文件进行审核，未按要求逐一提供或资格审核不通过的为无效投标，责任供应商自负。

- （4）与本辖区供电保障部门配合，做好10KV金医线、莲医线接入等相关设备设施的巡查、维护、检修，以及竹木障碍处理（具备登高作业等相关资质）等日常工作。

三、报名时限及方式

2025年12月10日9:00至2025年12月17日9:00，本项目采用线上报名方式，供应商报名资料（公司资质、联系人、联系电话）请发送至3641147138@qq.com。

报名咨询电话：0831-8838315

四、比选时间及要求

- 项目比选时间2025年12月18日15:00。

- 比选申请人于2025年12月18日15:00前将密封完善的比选响应文件交至兴文县人民医院空铁新区院区综合楼六楼采购办，逾期送达不予受理。

五、比选地点

兴文县人民医院空铁新区院区综合楼六楼会议室（宜宾市兴文县古宋镇同心村九组）。

六、比选信息发布

- 本次比选邀请在兴文县人民医院官方网站以公告形式发布。

- 附件：1.法定代表人授权书

- 参选报价书

- 承诺函

兴文县人民医院

2025年12月10日

附件1

# 法定代表人授权书

本授权委托书声明：      系             的法定代表人，现授权      为我单位委托代理人，以本单位的名义参加          （比选人）组织的                             比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）：        联系电话：

委托代理人：                手    机：

比选申请人：

日期：       年     月     日

附件2

# 参 选 报 价 书

致：

我单位全面研究了                                  项目比选文件和考察了项目现场后，我单位愿意按     作为参选报价。

比选申请人（全称、盖公章）：

比选申请人法定代表人（签字或盖章） ：

或其授权代理人（签字）   ：

日期：      年    月    日

报价要求：

1.本项目的报价须包含成本费、运输、安装、辅料、利润、税金、售后服务等一切费用，采购要求未列明而供应商认为所必需的费用也须考虑进报价中。

2.报价应是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

附件3

# 承诺函

致兴文县人民医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（四）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加竞标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。本供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。未为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、我单位及现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不具有行贿犯罪记录。

七、我单位在采购公告发布之日前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

参选商名称（盖章）:

法定代表人签字或加盖个人私章：

授权代表签字：

日  期：

注：本承诺函为参考格式，供应商可提供自有格式的承诺函。